天津金海湖湖水纳滤脱盐率数据集（2020年7-9月）

英文名称：Tianjin Jinhai Lake water nanofiltration desalination rate data set (July-September 2020)

DOI：10.12072/ncdc.MDBW.db0018.2021

CSTR：11738.11.ncdc.MDBW.2021.16

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

金海湖湖水经精密过滤-超滤预处理后，预处理出水经高压泵(CRN3-29，格兰富，中国)泵入装有不同数量纳滤膜的脱盐系统，纳滤膜采用商品化聚酰胺4040卷式膜组件（VNF2，贵阳时代沃顿有限公司）。待压力和流速稳定半小时后记录产水含盐量数据，计算脱盐率。 操作压力1.3MPa，进水盐含量7.5g/L，水温30±2℃，进水流量2m3/h，膜组件数为6-8支。测量精确到小数点后两位。纳滤系统脱盐率高于80%，达到任务书考核指标。   本数据集主要应用于苦咸水淡化研究。

数据源描述

实验获得。

数据加工方法

操作压力1.3 MPa，进水含盐量7.5 g/L，水温30 ± 2℃，进水流量 2 m3/h时，实验获得纳滤系统产水的含盐量，经计算获得脱盐率。

数据质量描述

(1)数据生产过程: 金海湖湖水经精密过滤-超滤预处理后，预处理出水经高压泵(CRN3-29，格兰富，中国)泵入装有不同数量纳滤膜的脱盐系统，纳滤膜采用商品化聚酰胺4040卷式膜组件（VNF2，贵阳时代沃顿有限公司）。待压力和流速稳定半小时后记录产水含盐量数据，计算脱盐率。   (2)方法: 操作压力1.3MPa，进水盐含量7.5g/L，水温30± 2℃，进水流量2m3/h，膜组件数为6-8支。测量精确到小数点后两位。   (3)结果：纳滤系统脱盐率高于80%，达到任务书考核指标。

基本信息

采集时间：2020/07/20-2020/09/20

采集地点：天津市滨海新区金海湖

数据量：109.1 KiB

数据格式：excel

坐标系： 无

关键词标签

主题：纳滤, 脱盐率, 高压泵, 进水盐含量
	
      学科：水文化学 
	
      时间：2020
	
      地点：天津市滨海新区金海湖

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：杜润红

元数据作者：杜润红

数据管理者：杜润红

项目支持信息

编号：2017YFE0114200，
      名称：小型高效节能的沙漠苦咸水膜法淡化工艺开发和设备研制

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

杜润红. 天津金海湖湖水纳滤脱盐率数据集（2020年7-9月）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.MDBW.2021.16.