天津金海湖湖水淡化系统产水水质数据集（2020年7-9月）

英文名称：Water quality dataset of produced water from the desalination system of Tianjin Jinhai Lake (July-September 2020)

DOI：10.12072/ncdc.MDBW.db0014.2021

CSTR：11738.11.ncdc.MDBW.2021.10

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

2020年采集的金海湖湖水经精密过滤-超滤预处理、经反渗透/纳滤系统脱盐后的产水水样，经第三方检测机构国家海水及苦咸水利用产品质量监督检验中心以及中国医学科学院放射医学研究所检测获得的产水水质报告。   检测内容包括总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、钙离子、镁离子、钾、钠、碳酸盐、碳酸氢盐、总碱度、铁、总α、总β。

数据源描述

实验获得。

数据加工方法

由第三方检测机构进行水质检测。

数据质量描述

(1)数据生产过程：金海湖湖水经精密过滤-超滤预处理，反渗透/纳滤系统脱盐获得的淡水水样，经第三方检测机构检测获得水质数据。精密过滤系统采用过滤精度5 μm的袋式滤芯和熔喷滤芯串联，精密过滤器操作压力0.3MPa。超滤系统采用聚偏氟乙烯管式膜（平均孔径 0.1μm，膜管内径8mm，天津海普尔），超滤操作压力0.13MPa，循环流量43~45m3/h，产水流量控制在2 m3/h。脱盐系统采用商品化聚酰胺4040卷式反渗透和纳滤膜组件（VNF2和ULP100，贵阳时代沃顿有限公司），操作压力1.3MPa，进水含盐量7.5g/L，水温30±2℃，进水流量2m3/h，脱盐膜组装形式为4RO-4NF。   (2)方法和标准规范：根据《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2006、《水质钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989、《工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA滴定法》GB/T 15452-2009等标准规范测试方法和流程。   (3)结果：淡化系统产水水质达到饮用水标准，达到任务书考核指标。

基本信息

采集时间：2020/07/23-2020/09/06

采集地点：天津市滨海新区金海湖

数据量：4.5 MiB

数据格式：pdf

坐标系： 无

关键词标签

主题：苦咸水, 脱盐, 水质, 溶解性总固体, 硬度, 总有机碳
	
      学科：水文化学 
	
      时间：2020
	
      地点：天津市滨海新区金海湖

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：杜润红

元数据作者：杜润红

数据管理者：杜润红

项目支持信息

编号：2017YFE0114200，
      名称：小型高效节能的沙漠苦咸水膜法淡化工艺开发和设备研制

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

杜润红. 天津金海湖湖水淡化系统产水水质数据集（2020年7-9月）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.MDBW.2021.10.