天津金海湖湖水淡化系统水回收率随湖水含盐量变化数据集（2020年7-11月）

英文名称：Data set of variation of water recovery rate of Tianjin Jinhai Lake desalination system with salt content of lake water (July November 2020)

DOI：10.12072/ncdc.MDBW.db0005.2021

CSTR：11738.11.ncdc.MDBW.2021.3

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

金海湖湖水经精密过滤-超滤预处理，反渗透/纳滤系统脱盐。待压力和流速稳定半小时后，记录水回收率。精密过滤系统采用过滤精度5 μm的袋式滤芯和熔喷滤芯串联，精密过滤操作压力0.3MPa。超滤系统采用聚偏氟乙烯管式膜（平均孔径 0.1 μm，膜管内径8 mm，天津海普尔），超滤操作压力0.13 MPa，循环流量43~45 m3/h，产水流量控制在2 m3/h。脱盐系统采用商品化聚酰胺4040卷式反渗透和纳滤膜组件（VNF2和ULP100，贵阳时代沃顿有限公司）。湖水含盐量4.5~7.8 g/L，进水流量 2 m3/h，脱盐系统为4RO-4NF，操作压力1.3~1.8 MPa，水温30 ± 2℃。测量精确至小数点后两位。当湖水含盐量外推至10 g/L，操作压力1.5 MPa时，回收率可达60%以上，达到项目书考核指标。

数据源描述

实验获得。

数据加工方法

湖水含盐量4.5~7.8 g/L，进水流量 2 m3/h，脱盐系统为4RO-4NF，操作压力1.3~1.8 MPa，水温30 ± 2℃时，实验测得水回收率。

数据质量描述

(1)数据生产过程：金海湖湖水经精密过滤-超滤预处理，反渗透/纳滤系统脱盐。待压力和流速稳定半小时后，记录水回收率。精密过滤系统采用过滤精度5 μm的袋式滤芯和熔喷滤芯串联，精密过滤操作压力0.3 MPa。超滤系统采用聚偏氟乙烯管式膜（平均孔径 0.1 μm，膜管内径8 mm，天津海普尔），超滤操作压力0.13 MPa，循环流量43~45 m3/h，产水流量控制在2 m3/h。脱盐系统采用商品化聚酰胺4040卷式反渗透和纳滤膜组件（VNF2和ULP100，贵阳时代沃顿有限公司）。   (2)方法: 湖水含盐量4.5~7.8 g/L，进水流量 2 m3/h，脱盐系统为4RO-4NF，操作压力1.3~1.8 MPa，水温30 ± 2℃。测量精确至小数点后两位。   (3)结果：当湖水含盐量外推至10 g/L，操作压力1.5 MPa时，回收率可达60%以上，达到项目书考核指标。

基本信息

采集时间：2020/07/20-2020/11/15

采集地点：天津市滨海新区金海湖

数据量：88.9 KiB

数据格式：excel

坐标系： 无

关键词标签

主题：纳滤, 反渗透, 含盐量, 水回收率
	
      学科：工程与技术科学基础学科 
	
      时间：2020
	
      地点：天津市滨海新区金海湖

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：杜润红

元数据作者：杜润红

数据管理者：杜润红

项目支持信息

编号：2017YFE0114200，
      名称：小型高效节能的沙漠苦咸水膜法淡化工艺开发和设备研制

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

杜润红. 天津金海湖湖水淡化系统水回收率随湖水含盐量变化数据集（2020年7-11月）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.MDBW.2021.3.